## Resumo da Norma
Norma Técnica PSQ ABGD – Programa Setorial de Qualidade Critérios para Subprograma Inversores
Histórico das alterações:
Nº Revisão | Data de alteração | Sumário das Alterações
0 | 2023-01-18 | Emissão inicial do documento.
Resumo
Esta norma estabelece requisitos técnicos para a concessão do PSQ – Programa Setorial de Qualidade ABGD para empresas elegíveis no Subprograma Inversores. A competência de aprovação dos requisitos desta Norma é da Comissão de Certificação do Subprograma Inversores.
Novas revisões podem ser editadas e aprovadas pelas mesmas funções que aprovaram a revisão inicial. Produtos certificados pelo PSQ terão um prazo definido pela Comissão de Certificação para se adequarem aos eventuais novos requisitos técnicos definidos e cada revisão deste documento.
Documentos de referência
Para aplicação desta Norma, aplicam-se os seguintes documentos base de referência:
• Regulamento PSQ ABGD – Programa Setorial de Qualidade (contendo os requisitos gerais de governança do PSQ e critérios de elegibilidade das empresas interessadas no PSQ);
• Norma Técnica PSQ - Regulamento da metodologia de avaliação (documento que estabelece a metodologia empregada para atribuir a pontuação das estrelas dos equipamentos, dispositivos ou software em cada uma das cinco categorias de avaliação do PSQ: suporte ao consumidor, funcionalidade, segurança, desempenho e confiabilidade.
Categorias de Certificação
Os critérios aplicáveis para a Certificação PSQ estão divididos por categoria, conforme definições estabelecidas na Norma Técnica PSQ - Regulamento da metodologia de avaliação e resumo abaixo. Para checar os critérios de cada categoria, acesse a aba específica nesta mesma planilha.
1. Suporte: se a empresa possui estrutura legal que garanta pós-vendas, manutenção e assistência técnica. Caso a empresa responsável técnica pelo produto não disponibilizar informações, o item será identificado como “não avaliado”.
2. Funcionalidade: se atende às especificações de manual e catálogo, sendo de fácil configuração e instalação, e capaz de operar adequadamente em todas as condições práticas de uso.
3. Segurança: se dispõe de sistemas de proteção e aspectos construtivos adequados, bem como indicações no equipamento e manuais de aplicação.
4. Desempenho: resultados eficientes dentro das condições operacionais.
5. Confiabilidade: relacionado à expectativa de vida útil e atendimento de itens fundamentais para confiabilidade sistêmica.
Método de avaliação
Os itens de avaliação são classificados quanto ao método de avaliação em:
· Documental (AD)
· Inspeção visual direta (IVD)
· Inspeção visual indireta (IVI)
· Ensaios não destrutivos (END)
· Ensaios destrutivos (EDE)
Tipo de resultado
Os itens / subitens de avaliação são classificados quanto ao tipo de resultado apresentado:
· Item / subitem de resultado qualitativos (IRQ)
· Item / subitem de resultados normalizados com relação a um valor normativo (IRN)
· Item / subitem de resultados normalizados com relação a valor informado (IRI)
· Item / subitem de resultados absolutos (IRA)
Observação
Nas Faixas de valores, salvo quando indicado em contrário, os valores máximos incluem o valor descrito, por exemplo, numa faixa entre 0 e 1, quando o resultado for 1, ele pertencerá a essa faixa.

## 1. Suporte
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Criticidade | Explicação da Nota
1. Constituição legal da empresa | 20% | 1.1. Documentação jurídica | A empresa deve estar legalmente estabelecida para executar sua atividade fim, e demonstrar compromissos com as regras do Programa. | 1.1.1 | Cópia Autenticada do Contrato Social e última alteração. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Se for subsidiária do fabricante ou próprio fabricante: Nota 1; se for representante comercial com relação contratual: Nota 0,5; documento ou relação não apresentada: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.2 | Cópia Autenticada do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (quando aplicáveis). | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.3 | Ficha de breve relato da Junta Comercial do Estado em que a empresa tiver sede e eventuais filiais. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.4 | Certidão de Regularidade com FGTS – CRF. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
|  |  |  | 1.1.5 | Certidão Negativa de Débitos com INSS – CND. Obs.: poderá ser aceita também certidão positiva com efeito negativo. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Todos documentos aplicáveis apresentados: Nota 1; falta de algum documento: Nota 0.
2. Gestão interna | 20% | 2.1. Documentação de gestão de qualidade interna | A empresa deve possuir uma gestão de qualidade interna mínima que garanta qualidade da sua prestação de serviços ao mercado. | 2.1.1 | Organograma ou definição de responsabilidades das áreas ou pessoas responsáveis pela assistência técnica e atendimento ao cliente. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Organograma suficientemente claro indicando de forma explícita as áreas indicadas ou responsáveis com definição da equipe: Nota 1; caso informacões seam incompletas notas menores com discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 2.1.2 | Técnico / Engenheiro Responsável pela empresa com CREA. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Apresentação do Engenheiro ou técnico com registro no CREA e respectiva relação com a empresa: Nota 1; no caso de não apresentação do profissional ou inexistência do vínculo: Nota 0.
3. Atendimento a clientes | 50% | 3.1. Estrutura de garantia de atendimento ao cliente | A empresa deve garantir estrutura mínima para padrão de atendimento ao mercado. | 3.1.1 | Número de Telefone corporativo / comercial e website ativos, no Brasil, em língua portuguesa. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Existência de telefone ativo no Brasil e website em lingua portuguesa: Nota 1; no caso de falta de algum requisito: Nota 0.
|  |  |  | 3.1.2 | Manual, catálogo, etiquetas e folha de dados do inversor em português. | Não aplicável | AD | IRQ | No caso de Nota Zero, toda a categoria Suporte recebe nota Zero. | Existência de documentos do produto em português, que devem ser apresentados: Nota 1; no caso de não apresentação ou documentos em outra língua que não portuguesa: Nota 0.
|  |  |  | 3.1.3 | Existência de método de treinamento ao cliente. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Existência de método de treinamento ao cliente documentado de alguma forma com registros de treinamento realizados: Nota 1; caso os métodos de treinamento não sejam documentados ou caoso não existam evidências de registros de treinamentos: Notas entre 0,90 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.4 | Setor e Canal de Comunicação de Assistência Técnica para atendimento a clientes devidamente formalizado, e evidências de tratamento de reclamações e assistência técnica. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Existência de canal de assistência técnica fornalmente definido, em operação e com evidências documentadas: Nota 1; caso a formalização seja precária e/ou sem evidências documentadas: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.5 | Existência de documento formal entre empresa e cliente, contendo todas as cláusulas de garantia e assistência técnica aplicáveis. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Apresentação do modelo de contrato com evidências de sua aplicação, contendo cláusulas de garantia e assistência técnica: Nota 1; no caso de não apresentação completa ou sem evidências de aplicação completas: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.6 | Equipe de vendedores treinada nos equipamentos fabricados / distribuídos pela empresa. | Não aplicável | AD | IRN | Não aplicável | Lista dos vendedores habilitados com evidência registrada de treinamento no equipamento alvo da certificação PSQ: Nota 1; no caso de lista incompleta ou sem evidências completas: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.7 | Peças de reposição em estoque no Brasil para assistência técnica. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Declaração de existência de peças de reposição no Brasil, evidenciada por meio de relatório detalhado: Nota 1; no caso de não existência de peças em estoque ou declaração incompleta: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.8 | Produtos em estoque no Brasil para atendimento em garantia. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Declaração de existência de produtos em estoque para atendimento em garantia, evidenciada por meio de relatório detalhado, separado do estoque para vendas normais: Nota 1; no caso de não existência de produtos em estoque ou declaração incompleta: Nota entre 0,9 e 0, conforme discricionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 3.1.9 | Reputação na plataforma Reclame Aqui. | Não aplicável | AD | IRN | Não aplicável | Caso exista registro de nota de reputação para a empresa, a nota do PSQ será diretamente proporcional, por exemplo, reputação nota 9,2 gerará nota 0,92 no PSQ. Caso a empresa não concorde em função de particularidade do tipo de reclamação, deve apelar à entidade gestora que poderá alterar a Nota ou simplesmente considerar o item não aplicável.
4. Atendimento a requisitos normativos | 10% | 4.1. Evidências de certificações compulsórias ou voluntárias adicionais | A empresa deve comprovar que atende às certificações compulsórias para fornecimento dos equipamentos no mercado, bem como evidenciar se atende a outras certificações de caráter voluntário que auxiliam na gestão de seus processos. | 4.1.1 | Distribuidor no Brasil é certificado em ISO9001 ou similar, incluindo no escopo serviços de assistência técnica. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Se possuir ISO9001: nota 1. Se for alguma certificação similar: nota entre 0,9 e 0 conforme discriocionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 4.1.2 | Empresa responsável pela fabricação é certificada em ISO9001 ou similar. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Se possuir ISO9001: nota 1. Se for alguma certificação similar: nota entre 0,9 e 0 conforme discriocionaridade da entidade gestora do PSQ.
|  |  |  | 4.1.3 | Existência de relatório de sustentabilidade para empresa responsável pela fabricação do produto. | Não aplicável | AD | IRQ | Não aplicável | Se apresentar relatório de sustentabilidade no ano vigente ou ano anterior, incluindo as intalações onde o produto é fabricado: Nota 1. No caso de não apresentação ou apresentação parcial: nota entre 0,9 e 0 conforme discriocionaridade da entidade gestora do PSQ.

## 2. Funcionalidade
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
2.1. Atendimento às especificações descritas no catálogo/manual do produto | 40% | 2.1.1. Faixa de operação das portas c.c. | Avaliar se os dados de catálogos conferem com o equipamento. | 2.1.1.1. | Verificação se Vdc start corresponde ao catálogo (para cada entrada de MPPT) @ (Vac r, Tamb = 25oC) | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | voltagem | manual | = voltagem medida / valor manual | 0 | 1 | 1 | não | 1 | 1.05 | 0.9 | não | 1.05 | 1.1 | 0.5 | não | 1.1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.1.2 | Verificação se Vdc min corresponde ao catálogo (para cada entrada de MPPT) | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | voltagem | manual | = voltagem medida / valor manual | 0 | 1 | 1 | não | 1.001 | 1.05 | 0.9 | não | 1.05 | 1.1 | 0.5 | não | 1.1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.1.3. | Verificação se Vdc mppt min corresponde ao catálogo (para cada entrada de MPPT) | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | voltagem | manual | = voltagem medida / valor manual | 0 | 1 | 1 | não | 1.001 | 1.05 | 0.9 | não | 1.05 | 1.1 | 0.5 | não | 1.1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.1.4. | Verificação se Vdc mppt max corresponde ao catálogo (para cada entrada de MPPT) | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | voltagem | manual | = voltagem medida / valor manual | 0 | 0.9 | 0 | não | 0.9 | 0.95 | 0.5 | não | 0.95 | 0.99 | 0.9 | não | 1 | qualquer | 1 | não
|  |  |  | 2.1.1.5. | Verificação se suporta Idc max indicada no catálogo (para cada entrada de MPPT) | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | corrente | manual | = corrente medida / valor manual | 0 | 0.9 | 0 | não | 0.9 | 0.95 | 0.5 | não | 0.95 | 0.99 | 0.9 | não | 1 | qualquer | 1 | não
|  |  |  | 2.1.1.6. | Verificação se suporta Isc max indicada no catálogo (para cada entrada de MPPT) | Adaptado IEC 62894 | EDE | IRN | corrente | manual | = corrente medida / valor manual | 0 | 0.9 | 0 | não | 0.9 | 0.95 | 0.5 | não | 0.95 | 0.99 | 0.9 | não | 1 | qualquer | 1 | não
|  |  |  | 2.1.1.7. | Verificação se suporta Vdc dc max indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | EDE | IRN | voltagem | manual | = voltagem medida / valor manual | 0 | 0.9 | 0 | não | 0.9 | 0.95 | 0.5 | não | 0.95 | 0.99 | 0.9 | não | 1 | qualquer | 1 | não
|  |  |  | 2.1.1.8. | Verificação se opera com desequlíbrio de potência entre os MPPTs, com variação de tensão | Adaptado IEC 62894 | END | IRQ | potência cc extraída | potência disponível no painel fotovoltaico | = potência extraída / potência disponível | 0.95 | 1 | 1 | não | 0.85 | 0.95 | 0.7 | não | 0.7 | 0.85 | 0.4 | não | 0 | 0.7 | 0 | não
|  |  |  | 2.1.1.9. | Verificação se opera com desequlíbrio de potência entre os MPPTs, com variação de potência | Adaptado IEC 62894 | END | IRQ | potência cc extraída | potência disponível no painel fotovoltaico | = potência extraída / potência disponível | 0.95 | 1 | 1 | não | 0.85 | 0.95 | 0.7 | não | 0.7 | 0.85 | 0.4 | não | 0 | 0.7 | 0 | não
|  | 2.1.2. Faixa de operação das portas c.a. | Avaliar se os dados de catálogos conferem com o equipamento. | 2.1.2.1. | Verificação se Pac max ) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.2. | Verificação se Pac max @ (Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.3. | Verificação se Pac max @ (0.95 Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.4. | Verificação se Pac max @ (0.90 Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.5. | Verificação se Pac max @ (0.85 Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.6. | Verificação se Pac max @ (0.81 Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.2.7. | Verificação se Pac max @ (1,05 Vac r, Vmppt r, Tamb = 25°C) é igual à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  | 2.1.3. Faixa de operação do equipamento em função da temperatura | Avaliar se os dados de catálogos conferem com o equipamento. | 2.1.3.1. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 25°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.2. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 35°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.3. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 35°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.4. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 45°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.5. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 45°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.6. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 55°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.7. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 55°C) é igual ou maior à indicada no catálogo | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima manual | 0 | 0.95 | 0 | não | 0.95 | 0.97 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.05 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 2.1.3.8. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 35°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência medida | potência máxima real | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.95 | 0 | sim | 0.95 | 0.99 | 0.5 | não | 0.99 | 1 | 1 | não
|  |  |  | 2.1.3.9. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 35°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.95 | 0 | sim | 0.95 | 0.99 | 0.5 | não | 0.99 | 1 | 1 | não
|  |  |  | 2.1.3.10. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 45°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência medida | potência máxima real | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.95 | 0 | sim | 0.95 | 0.99 | 0.5 | não | 0.99 | 1 | 1 | não
|  |  |  | 2.1.3.11. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 45°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.95 | 0 | sim | 0.95 | 0.99 | 0.5 | não | 0.99 | 1 | 1 | não
|  |  |  | 2.1.3.12. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Tamb = 55°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência medida | potência máxima real | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.7 | 0 | não | 0.7 | 0.8 | 0.5 | não | 0.8 | 1 | 1 | não
|  |  |  | 2.1.3.13. | Verificação se Pac max @ (Vac nom, Vmppt min, Tamb = 55°C) é igual ou maior à potência máxima real | Adaptado IEC 62894 | END | IRN | potência | manual | = potência medida / potência máxima real | 0 | 0.7 | 0 | não | 0.7 | 0.8 | 0.5 | não | 0.8 | 1 | 1 | não
2.2. Manutenção da qualidade de energia em condições de redes elétricas "fracas" | 30% | 2.2.1. Injeção de harmôncias e nível c.c. na porta c.a de conexão à rede | Avaliar se o inversor injeta ou absorve harmônicas/c.c. na rede de distribuição além do limite aceitável em condições de alta impedância. | 2.2.1.1. | Verificação se nivel c.c. está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 100% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | corrente c.c. | 1 | valor de corrente / valor de corrente nominal | 0 | 0.005 | 1 | não | 0.005 | 0.01 | 0.5 | não | 0.01 | 0.02 | 0 | não | 0.02 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.2. | Verificação se nivel c.c. está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | corrente c.c. | 1 | valor de corrente / valor de corrente nominal | 0 | 0.005 | 1 | não | 0.005 | 0.01 | 0.5 | não | 0.01 | 0.02 | 0 | não | 0.02 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.3. | Verificação se nivel c.c. está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 100% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | corrente c.c. | 1 | valor de corrente / valor de corrente nominal | 0 | 0.005 | 1 | não | 0.005 | 0.01 | 0.5 | não | 0.01 | 0.02 | 0 | não | 0.02 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.4. | Verificação se nivel c.c. está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | corrente c.c. | 1 | valor de corrente / valor de corrente nominal | 0 | 0.005 | 1 | não | 0.005 | 0.01 | 0.5 | não | 0.01 | 0.02 | 0 | não | 0.02 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.5. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 100% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 5 | NA | 0 | 0.025 | 1 | não | 0.025 | 0.04 | 0.7 | não | 0.04 | 0.05 | 0.5 | não | 0.05 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.6. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 10 | NA | 0 | 0.05 | 1 | não | 0.05 | 0.08 | 0.7 | não | 0.08 | 0.1 | 0.5 | não | 0.1 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.7. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 20% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 25 | NA | 0 | 0.12 | 1 | não | 0.12 | 0.2 | 0.7 | não | 0.2 | 0.25 | 0.5 | não | 0.25 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.8. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 100% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 5 | NA | 0 | 0.025 | 1 | não | 0.025 | 0.04 | 0.7 | não | 0.04 | 0.05 | 0.5 | não | 0.05 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.9. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 10 | NA | 0 | 0.05 | 1 | não | 0.05 | 0.08 | 0.7 | não | 0.08 | 0.1 | 0.5 | não | 0.1 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.1.10. | Verificação se THD está dentro dos limites normativos da NBR 16149 @ 20% Pac, Vac nom, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | distorção harmônica | 25 | NA | 0 | 0.12 | 1 | não | 0.12 | 0.2 | 0.7 | não | 0.2 | 0.25 | 0.5 | não | 0.25 | qualquer | 0 | sim
|  | 2.2.2. Sobretensão na porta de conexão à rede | Avaliar se o inversor desconecta-se automaticamente da rede quando os limites de sobre/sub tensão foram ultrapassados | 2.2.2.1. | Verificação se a desconexão ocorre nos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 1 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | valor medido | 1 |  | 0 | 10 | 0.5 | não | 10 | 11 | 0.7 | não | 11 | 13 | 1 | não | 13 | 14 | 0.7 | não | 14 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.2.2. | Verificação se a desconexão ocorre nos limites normativos da NBR 16149 @ 50% Pac, Vmppt r, Tamb = 25oC, Zgrid ref 2 | Adaptado NBR 16149 | END | IRN | tempo medido | 1 |  | 0 | 200 | 1 | não | 200 | 300 | 0 | não | 300 | qualquer | 0 | sim
|  | 2.2.3. Perda de rede na porta de conexão à rede (ilhamento não intencional) | Avaliar se o inversor desconecta-se automaticamente da rede quando ocorrer uma situação de ilhamento não intencional do gerador. | 2.2.3.1. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 100%, Qtest = 0%, Zgrid ref 1 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.3.2. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 95%, Qtest = 0%, Zgrid ref 1 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.3.3. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 105%, Qtest = 0%, Zgrid ref 1 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.3.4. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 100%, Qtest = 0%, Zgrid ref 2 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.3.5. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 95%, Qtest = 0%, Zgrid ref 2 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 2.2.3.6. | Verificação se a desconexão ocorre quando Pac = 105%, Qtest = 0%, Zgrid ref 2 | Adaptado IEC 62116 | END | IRQ | ocorrência do evento em até 2 s | 1 |  | 0 | 2 | 1 | não | 2 | qualquer | 0 | sim
2.3. Disponiblização de recursos de comunicação e configuração | 30% | 2.3.1. Visualização de informações do equipamento por display | Verificar a existência de display integrado ao equipamento e as informações disponiblizadas ao usuário através do display ou aplicativo. | 2.3.1.1. | Verificar a presença de informação de status de comunicação no equipamento | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.2. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a tensão c.a. em tempo real | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.3. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a tensão c.c. em tempo real para cada canal | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.4. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a corrente c.a. em tempo real | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.5. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a corrente c.c. em tempo real para cada canal | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.6. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a potência c.a. em tempo real | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.7. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a potência c.c. em tempo real para cada canal | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.8. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa códigos de erros em tempo real | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 2.3.1.9. | Verificar se o display ou aplicativo relacionado informa a versão do firmware | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  | 2.3.2. Visualização das informações no período noturno | Verificar a possiblidade de visualizar informações do equipamento enquanto não há energia c.c. | 2.3.2.1. | Verificar se o equipamento ou sistema em nuvem continua disponibilizando as informações históricas (logs), mesmo sem energia c.c. | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  | 2.3.3. Disponibilidade de protocolo de comunicação aberto | Verificar se o protocolo de comunição utilizado no equipamento é aberto e pode ser acessado por meio diferente do disponibilizado pelo fabricante | 2.3.3.1. | Verificar se o protocolo de comunicação utilizado é aberto (modbus, sunspec e similares) | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  | 2.3.4. Meios físicos de comunicação de dados | Verificar se os meios físicos de comunicação empregam plataformas genéricas e padronizadas | 2.3.4.1. | Verificar se o sistema utiliza comunicação por ethernet, RS-485 e/ou wi-fi (WLAN / IEEE 802.11) | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  | 2.3.5. Configuração do inversor | Verificar a possibilidade de atualização de firmware e alteração de parâmetros de forma remota | 2.3.5.1. | Verificar se é possível atualizar a norma de operação e a versão do firmware de forma remota | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  | Verificar a possibilidade de realizar a configuração / atualização do equipamento sem utilização de internet | 2.3.5.2. | Verificar se é possível realizar a atualização de firmware ou alteração de parâmetros sem a utilização de rede de internet, através do display ou rede local | Norma PSQ | END | IRQ | sim ou não | sim |  | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não

## 3. Segurança
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
3.1. Proteção contra incidentes durante a instalação | 20% | 3.1.1. Proteção contra curto-circuito junto à porta c.a. | Avaliar se o inversor não se danifica ou gera danos diante de curto-circuito nas entradas c.a. | 3.1.1.1 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios fase e terra | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  |  |  | 3.1.1.2 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios fase e neutro | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  |  |  | 3.1.1.3 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios fase e fase (equipamentos polifásicos) | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  | 3.1.2. Proteção contra curto-circuito nas portas c.c. | Avaliar se o inversor não se danifica ou gera danos diante de curto-circuito nas entradas c.c. | 3.1.2.1 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios positivo e terra | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  |  |  | 3.1.2.2 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios negativo e terra | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  |  |  | 3.1.2.3 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de curto-circuito entre os fios positivo e negativo | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  | 3.1.3. Proteção contra alteração de polaridade ou sequencia de fases na porta c.a. | Avaliar se o inversor não se danifica ou gera danos diante de alteração da polaridade ou sequência de fases na porta c.a. | 3.1.3.1 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de inversão de polaridade ou sequência de fases na porta c.a. quando o neutro do inversor é aterrado | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
|  |  |  | 3.1.3.2 | Verificar se ocorre danos ao inversor na ocorrencia de inversão de polaridade ou sequência de fases na porta c.a. quando o neutro do inversor não é aterrado | IEC 62109 | EDE | IRQ | sim ou não | não | NA | não |  | 1 | não | sim | sim | 0 | não
3.2. Proteção contra choque elétrico | 40% | 3.2.1. Por contato com a carcaça quando ocorrer desconexão do cabo de aterramento | Verificar se o inversor não provoca choque elétrico quando ocorrer uma falha no condutor de aterramento. | 3.2.1.1 | Interromper a conexão do cabo de aterramento e verificar se a "corrente de toque" é inferior a 10 mA (c.c.) e 3,5 mA (c.a.) | IEC 62109 | END | IRQ | corrente contínua e/ou alternada | 10 mA e 3,5 mA | corrente / valor de referência | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  | 3.2.2. Por contato com a carcaça quando ocorrer desconexão do cabo de aterramento | Verificar se o inversor não provoca choque elétrico durante sua operação normal | 3.2.2.1 | Verificar se a "corrente de toque" é inferior a 10 mA (c.c.) e 3,5 mA (c.a.) | IEC 62109 | END | IRQ | corrente contínua e/ou alternada | 10 mA e 3,5 mA | corrente / valor de referência | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  | 3.2.3. Por contato acidental nos terminais c.c. com o equipamento desligado | Verificar o tempo necessário para o inversor desenergizar os terminais c.c. após a abertura da chave c.c. | 3.2.3.1 | Medir o tempo necessário para a tensão c.c. nos terminais c.c. ser reduzida a um valor inferior a 35 V após a abertura da chave seccionadora c.c. | IEC 62109 | END | IRN | tempo | 10 | tempo / valor de referência | 0 | 1 | 1 | não | 1 | 1.5 | 0.5 | não | 1.5 | 2 | 0.3 | não | 2 | 3 | 0.2 | não | 3 | 4 | 0.1 | não | 4 | qualquer | 0.01 | não
|  | 3.2.4. Por contato acidental nos terminais c.c. não utilizados quando o equipamento estiver operando | Verificar o risco de choque elétrico por contato com terminais c.c. não utilizados e que estejam expostos durante a operação do inversor | 3.2.4.1 | Verificar se a "corrente de toque" é inferior a 10 mA (c.c.) e 3,5 mA (c.a.) - considerar o produto na sua montagem final; caso, na montagem final, não houver conectores expostos, a nota será 1; caso houver, aplica-se o ensaio. | IEC 62109 | END | IRQ | corrente | 10 3,5 | = corrente medida / valor de referência | 0 | 1 | 0.9 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  | 3.2.5. Por perda da isolação em qualquer dos circuitos c.c. (resistência de isolação baixa) | Verificar se o inversor detecta falhas de isolação entre as entradas FV (+) e (-) à terra no momento da partida do inversor | 3.2.5.1 | Falha entre o terminal (+) e o terra (GND) | IEC 62109 | END | IRQ | sim ou não | sim | NA | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.2.5.2 | Falha entre o terminal (-) e o terra (GND) | IEC 62109 | END | IRQ | sim ou não | sim | NA | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
3.3. Proteção contra fogo e queimaduras | 40% | 3.3.1. Por ocorrência de corrente de fuga excessiva | Verificar se o inversor é capaz de detectar o nível de corrente residual gerada por ele e se desconectar da rede caso o valor ultrapasse o limite. Verificar também se o inversor é capaz de identificar variações abruptas da corrente de fuga | 3.3.1.1 | Medição da corrente residual gerada pelo inversor, o inversor deve se desconectar da rede em até 0.3 s caso a corrente residual seja superior a 300 mA ou 10 mA para cada 1 kVA de potência nominal do equipamento, o que for maior | IEC 62109 | END | IRQ | tempo / 0,3 | 0.3 | tempo / 0,3 | 0 | 0.3 | 1 | não | 0.3 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 3.3.1.2 | Verificar se o inversor desconecta da rede quando há uma variação abrupta de 30 mA da corrente residual | IEC 62109 | END | IRQ | tempo / 0,3 | 0.3 | tempo / 0,3 | 0 | 0.3 | 1 | não | 0.3 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 3.3.1.3 | Verificar se o inversor desconecta da rede quando há uma variação abrupta de 60 mA da corrente residual | IEC 62109 | END | IRQ | tempo / 0,15 | 0.15 | tempo / 0,15 | 0 | 0.15 | 1 | não | 0.15 | qualquer | 0 | sim
|  |  |  | 3.3.1.4 | Verificar se o inversor desconecta da rede quando há uma variação abrupta de 150 mA da corrente residual | IEC 62109 | END | IRQ | tempo / 0,04 | 0.04 | tempo / 0,04 | 0 | 0.04 | 1 | não | 0.04 | qualquer | 0 | sim
|  | 3.3.2. Por ocorrência de arco elétrico série em qualquer dos circuitos c.c. | Avaliar se o inversor detecta a ocorrência de arco c.c. série e é capaz de interromper o circuito antes da energia do arco ser superior a 750 J ou do tempo de sustentação do arco exceder 2,5 segundos | 3.3.2.1 | Impp=3A, Vmpp=312V, Gap=0.8mm@Sep.rate=2.5mm/s | IEC 63027 | END | IRQ | energia e tempo | 750 J e 2,5 s | energia / 750 J E tempo / 2,5 s | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.2 | (Se Iac>8A) Impp=8A, Vmpp=318V, Gap=0.8mm@Sep.rate=5.0mm/s | IEC 63027 | END | IRQ | energia e tempo | 750 J e 2,5 s | energia / 750 J E tempo / 2,5 s | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.3 | (Se Iac>16A) Impp=16A, Vmpp=318V, Gap=1.1mm@Sep.rate=5.0mm/s | IEC 63027 | END | IRQ | energia e tempo | 750 J e 2,5 s | energia / 750 J E tempo / 2,5 s | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.4 | (Se Vmpp>810V) Impp=8.5A, Vmpp=607V, Gap=2.5mm@Sep.rate=5.0mm/s | IEC 63027 | END | IRQ | energia e tempo | 750 J e 2,5 s | energia / 750 J E tempo / 2,5 s | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.5 | (Se Iac>24A) Impp=0.9Idcmax, Vmpp=318V, Gap=2.5mm@Sep.rate=5.0mm/s | IEC 63027 | END | IRQ | energia e tempo | 750 J e 2,5 s | energia / 750 J E tempo / 2,5 s | 0 | 1 | 1 | não | 1 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.6 | Teste de falha antes do início de operação | IEC 63027 | END | IRQ | sim ou não | sim | NA | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  |  |  | 3.3.2.7 | Teste de reconexão automática | IEC 63027 | END | IRN | sim ou não | sim | NA | sim |  | 1 | não | não | não | 0 | não
|  | 3.3.4. Por sobretemperatura em partes acessíveis do equipamento ao usuário diante de falhas no resfriamento | Por sobretemperatura em partes acessíveis do equipamento ao usuário diante de falhas no resfriamento | 3.3.4.1 | Desligar a ventilação forçada (quando houver) | IEC 62109 | END | IRN | dano ou não dano | não |  | não |  | 1 | não | sim | não | 0 | não
|  |  |  | 3.3.4.2 | Bloquear entradas/saídas de ar | IEC 62109 | END | IRN | dano ou não dano | não |  | não |  | 1 | não | sim | não | 0 | não

## 4. Desempenho
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
4.1. Atendimento às especificações informadas no manual | 70% | 4.1.1. Eficiência estática | Avaliar se a eficiência estática do inversor condiz com o valor informado no manual | 4.1.1.1 | Potência de saida em temperatura ambiente de 40°C | CEC Test protocol | END | IRN | potência | potência nominal | = potência medida / potência nominal | 0 | 0.949 | 0 | não | 0.95 | 0.969 | 0.5 | não | 0.97 | 1.03 | 1 | não | 1.03 | 1.049 | 0.5 | não | 1.05 | qualquer | 0 | não
|  |  |  | 4.1.1.2 | Eficiência euro | IEC 62891 | END | IRN | eficiência | conforme faixas | NA | 0 | 0.94 | 0 | não | 0.94 | 0.95 | 0.2 | não | 0.95 | 0.96 | 0.4 | não | 0.96 | 0.97 | 0.6 | não | 0.97 | 0.98 | 0.8 | não | 0.98 | qualquer | 1 | não
|  |  |  | 4.1.1.3 | Eficiência CEC | IEC 62891 | END | IRN | eficiência | conforme faixas | NA | 0 | 0.94 | 0 | não | 0.94 | 0.95 | 0.2 | não | 0.95 | 0.96 | 0.4 | não | 0.96 | 0.97 | 0.6 | não | 0.97 | 0.98 | 0.8 | não | 0.98 | qualquer | 1 | não
|  | 4.1.2. Perdas noturnas | Avaliar a potência consumida pelo equipamento enquanto não está gerando energia | 4.1.2.1 | Medir o consumo de energia c.a. com o lado c.c. desligado | CEC Test protocol | END | IRN | Watt | NA (conforme faixas) | NA | 0 | 5 | 1 | não | 5 | 10 | 0.7 | não | 10 | 15 | 0.3 | não | 15 | qualquer | 0 | não |  |  |  | não
4.2 Informação das grandezas elétricas com reduzido erro | 30% | 4.2.1. Ensaio para determinação da precisão de medição interna do inversor | Avaliar se o inversor informa adequadamente as grandezas que informa no display, app e/ou aplicativo | 4.2.1.1 | Comparação do erro de medida da tensão c.a. na faixa de operação de 80% da tensão c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.2 | Comparação do erro de medida da tensão c.a. na faixa de operação de 90% da tensão c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.3 | Comparação do erro de medida da tensão c.a. na faixa de operação de 100% da tensão c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.4 | Comparação do erro de medida da tensão c.a. na faixa de operação de 110% da tensão c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.5 | Comparação do erro de medida da tensão c.c. na tensão de MPPT mínima | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.6 | Comparação do erro de medida da tensão c.c. com 25% da faixa de operação do MPPT | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.7 | Comparação do erro de medida da tensão c.c. com 50% da faixa de operação do MPPT | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.8 | Comparação do erro de medida da tensão c.c. com 75% da faixa de operação do MPPT | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.9 | Comparação do erro de medida da tensão c.c. na tensão de MPPT máxima | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.10 | Comparação do erro de medida da potência c.a. em operação com 25% da potência c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.11 | Comparação do erro de medida da potência c.a. em operação com 50% da potência c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.12 | Comparação do erro de medida da potência c.a. em operação com 75% da potência c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.13 | Comparação do erro de medida da potência c.a. em operação com 100% da potência c.a. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.14 | Comparação do erro de medida da potência c.c. em operação com 25% da potência c.c. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.15 | Comparação do erro de medida da potência c.c. em operação com 50% da potência c.c. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.16 | Comparação do erro de medida da potência c.c. em operação com 75% da potência c.c. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.17 | Comparação do erro de medida da potência c.c. em operação com 100% da potência c.c. nominal | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não
|  |  |  | 4.2.1.18 | Comparação do erro de medida da energia ativa c.a. | Adaptado NBR 14520 | END | IRN | valor do display | valor do laboratório | = valor do display / valor do laboratório | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0.95 | 0.98 | 0.7 | não | 1.03 | 1.05 | 0.7 | não | 0 | 0.95 | 0.1 | não | 1.05 | qualquer | 0.1 | não

## 5. Confiabilidade
Item | Peso | Subitem | Título / objetivo | N° | Detalhamento | Norma de referência | Tipo de ensaio | Tipo de resultado | Valor medido | Valor de referência | Valor normalizado | Faixa 1 |  |  |  | Faixa 2 |  |  |  | Faixa 3 |  |  |  | Faixa 4 |  |  |  | Faixa 5 |  |  |  | Faixa 6
[12 empty] | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade | Min | Max | Nota | Criticidade
5.1. Confiabilidade sistêmica - Sistema Interligado Nacional (SIN) | 15% | 5.1.1. Imunidade à variação de potência ativa em subfrequência na porta c.a. | Verificar se o inversor é capaz de sustentar a potência nominal quando a frequência fica abaixo da frequência nominal de operação mas acima da frequência de desconexão por subfrequência | 5.1.1.1 | Redução da frequência da rede em degraus de 0,5 Hz até 57,5 Hz e acompanhamento da potência do inversor durante a redução | Portaria INMETRO 140/2022 | END | IRQ | potência c.a. de saída | potência nominal do inversor | = valor medido / potência nominal do inversor | 0.98 | 1.02 | 1 | não | 0 | 0.98 | 0 | não | 1.02 | qualquer | 0 | não
| 20% | 5.1.2. Controle de potência ativa em sobre frequência na porta de conexão à rede | Verificar se o inversor atende a curva de redução de potência ativa quando a frequência da rede é superior a frequência nominal mas abaixo da frequência de desconexão por sobrefrequência | 5.1.2.1 | Elevação da frequência da rede em degraus de 0,5 Hz até 62,5 Hz e acompanhamento da potência do inversor. O inversor deve apresentar uma curva de potência x frequência igual ao requisito 5.4.19 do RTQ | Portaria INMETRO 140/2022 | END | IRQ | potência ao longo da curva | potência nominal do inversor | = valor medido / potência nominal do inversor | Dentro dos limites da curva (5.4.19 do RTQ) |  | 1 | não | Fora dos limites da curva (5.4.19 do RTQ) |  | 0 | não
| 25% | 5.1.3. Imunidade à sobre/subfrequência transitórias e RoCoF na porta c.a. | Verificar se o inversor é capaz de suportar variações em rampa da frequência da rede de até 2,1 Hz/s sem se desconectar | 5.1.3.1 | Verificar se o inversor atende ao requisito 3.8.3 do anexo específico B da portaria INMETRO N°140/2022 | Portaria INMETRO 140/2022 | END | IRQ | potência | potência dentro dos parâmetros de uso, sem desligar | NA | sem desconexão e 90% da potência nominal após fim do transiente |  | 1 | não | com desconexão ou abaixo de 90% da potência nominal |  | 0 | não
| 25% | 5.1.4. Imunidade à sobre/subtensões transitórias na porta c.a. | Verificar se o inversor é capaz de suportar degraus de tensão conforme as curvas apresentadas na portaria INMETRO 140/2022 sem se desconectar da rede elétrica | 5.1.4.1 | Verificar se o inversor atende ao requisito 3.9.3 do anexo específico B da portaria INMETRO N°140/2022 | Portaria INMETRO 140/2022 | END | IRQ | potência | potência dentro dos parâmetros de uso, sem desligar | NA | sem desconexão e 90% da potência nominal após fim do transiente |  | 1 | não | com desconexão ou abaixo de 90% da potência nominal |  | 0 | não
| 15% | 5.1.5. Conexão e reconexão com potência em rampa na porta c.a. | Verificar se durante a conexão ou reconexão do inversor na rede elétrica, o inversor aumenta sua potência de operação seguindo a rampa proposta na portaria INMETRO 140/2022 | 5.1.5.1 | Verificar se ao conectar ou reconectar na rede elétrica o aumento de potência por parte do inversor segue a rampa definida no requisito 5.4.22.1 do RTQ | Portaria INMETRO 140/2022 | END | IRQ | tempo de reconexão e potência | 180 segundos e conforme a rampa | NA | 170 segundos e +-2,5% em relação à rampa | 190 segundos e +-2,5% em relação à rampa | 1 | não | abaixo de 170 segundos ou acima de +-2,5% em relação à rampa | acima de 190 segundos ou acima +-2,5% em relação à rampa | 0 | não